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第一章  响应须知

常州建瀚工程咨询有限公司接受江苏大禹水务股份有限公司委托，就马杭污水处理厂潜水排污泵采购项目（二次）进行询价采购，现邀请符合条件的供应商参加报价。

    一、采购项目名称和编号：

项目名称：马杭污水处理厂潜水排污泵采购项目（二次）
 2、项目编号：常建采标20190407号
    3、项目内容：详见附件
    二、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价单位。

2、本次询价不接受联合体报价。

    三、时间安排等事项：

 1、询价文件的获取：2019年5月16日17：00前
    2、响应文件份数：正本一份、副本一份。

3、响应文件集中接收时间、地点：2019年5月17日上午9：00起至11:00时止，响应文件密封送至常州建瀚工程有限公司武进分公司（常州科教城铭赛科技大厦C座415室）。，询价截止期后送达的响应文件恕不接受。

4、接收时间截止后，询价小组开始进行资格审查并评审响应文件。

5、报价保证金为人民币：壹万元整。
报价单位必须自行将保证金(以转账方式通过网银或银行柜面操作)从基本帐户解进到保证金专用帐户，然后凭网银交易凭证或银行进帐单到常州建瀚工程咨询有限公司武进分公司（地址常州科教城铭赛科技大厦C座415室）开具报价保证金缴款凭证（报价保证金缴款凭证必须在2019年5月16日17：00之前换取），常州建瀚工程咨询有限公司武进分公司不受理解款事项，第一次到常州建瀚工程咨询有限公司武进分公司提交报价保证金的报名单位需携带本单位的基本帐户《开户许可证》原件或公证件，留存盖有公章的复印件到常州建瀚工程咨询有限公司武进分公司审核。【任何未按上述规定及要求金额缴纳报价保证金的报价单位将被拒绝。】
报价保证金相关事宜咨询电话：18112882763
报价保证金账户：常州建瀚工程咨询有限公司武进分公司；

    开户银行：中国工商银行常州科教城科技支行；

    帐号：1105039809100023513

四、特别说明：

    参加报价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在询价截止期前以书面形式向常州建瀚工程咨询有限公司提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价文件，询价截止期后不再受理针对采购文件的相关质疑和投诉。

    五、本次询价采购联系事项： 

（1）江苏大禹水务股份有限公司
地址：延政中大道18-1 水务大厦
联系人：华工
电话：0519-67898872

（2）常州建瀚工程咨询有限公司
地址：常州科教城铭赛科技大厦C座415室
联系人：戴工

电话：18112882763

第二章  响应文件的制作和递交
  1、响应文件应于响应须知规定的时间之前递交至指定的地点。递送时出示保证金缴纳凭证原件。

  2、响应文件需提供正本一份、副本一份。响应文件的封面须加盖单位公章、法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人签字。

  3、响应文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

  4、报价单位应将响应文件装入封袋密封。封面注明：采购项目编号、报价单位名称、地址、电话和传真，封口处加盖报价单位公章。

第三章  响应文件的评定
一、评定时间：2019年5月17日14：00    

二、询价小组将对响应文件进行评审，并填写询价采购结论。

三、评定原则：询价小组选择质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。如两家或两家以上投标单位的有效报价相同且都为最低投标报价，则按供货期短的投标单位为成交供应商，如供货期也相同，则由上述投标报价、供货供期相同的单位进行抽签。先抽顺序签，按所抽顺序签由小到大的顺序再抽“有”“无”签，抽到“有”的投标单位即确定为成交供应商。

四、报价单位有如下情况之一者，该报价单位报价无效：

1、未按规定交纳报价保证金的；

2、响应文件未按规定的期限、地点送达的；

3、响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

4、不具备询价文件的报价资格条件或未按询价文件要求提供资格证明文件的；

5、响应文件未加盖公章或无法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人签字签名或盖章的；

6、响应文件未按询价文件规定的格式、内容和要求填写的；

7、响应文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；

8、响应文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；

9、报价超过最高限价或预算价的；

10、响应文件载明的采购项目的完成期限超过询价文件规定的期限；

11、响应文件背离询价文件中规定的必要技术功能要求；

12、响应文件附有采购人不能接受的商务条件；

13、各响应文件之间出现不应有的相似、相同、错误；

14、提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15、未按要求明确所报品牌，不标注品牌或者标注多个品牌的；

16、报价单与技术响应偏离表不一致；

17、不符合国家法律法规及询价文件中规定的其他实质性要求。
第四章  成交公告
确定成交供应商后，将在常州建瀚工程咨询有限公司公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。

第五章 采购项目数量、要求
    一、采购项目交货时间、地点

1、交货时间：根据甲方要求；

2、交货地点：根据甲方要求；

二、询价文件中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价单位应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价单位拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，否则将视为未能对本询价文件作出实质性响应，将会判为报价无效。
三、具体要求：

马杭污水处理厂潜水排污泵采购采购清单及要求

	序号
	名称
	规格
	数量
	安装地点
	备注

	1
	潜污泵（外回流污泥泵）
	Q=260m3/h，H=8.2m，

参考功率11kw
	6
	二沉池回流污泥泵井
	带机室泄漏、油室泄漏报警，带保护模块，附带水泵安装所需的全部附件（包括但不仅限于出水弯座、耦合装置，不锈钢304地脚螺栓、导杆、导杆中间导向架、水泵吊环、起吊链条、电缆挂钩、起吊链挂钩，导杆固定架等），出水弯座和地脚螺栓、导杆、导杆固定架等只需4套。

	2
	潜污泵（内回流污泥泵）
	Q=780m3/h，H=5m，参考功率22kw
	6 
	曝气池出水口
	带机室泄漏、油室泄漏报警，带保护模块，附带水泵安装所需的全部附件（包括但不仅限于出水弯座、耦合装置，不锈钢304地脚螺栓、导杆、导杆中间导向架、水泵吊环、起吊链条、电缆挂钩、起吊链挂钩，导杆固定架等），出水弯座和地脚螺栓、导杆、导杆固定架等只需4套。

	3
	潜污泵
	Q=600m3/h，H=7.5~11.5m，参考功率30kw，电缆长度12米
	3 
	夏城路泵站
	带机室泄漏、油室泄漏报警，带保护模块，附带水泵安装所需的全部附件（包括但不仅限于出水弯座、耦合装置，不锈钢304地脚螺栓、导杆、导杆中间导向架、水泵吊环、起吊链条、电缆挂钩、起吊链挂钩，导杆固定架等），出水弯座和地脚螺栓、导杆、导杆固定架等只需2套。水泵出水口口径为DN300


报价说明：
2.1、卖方报价需包含成套设备、备品备件及专用工具、运输包装及卸货费用、保险费用、第三方检测费用、指导安装费用、设计费用、培训费用、货物类税金及其他投标人认为需要的费用。

2.2、在报价的时候投标人需充分考虑项目实施中的风险，项目中导致自身或第三方事故的赔偿均由投标人承担。

2.3招标文件中打“*”的为实质性条款，卖方必须予以响应。

*2.4. 如卖方未能及时供货，卖方提供的设备材质、规格及性能不符合招标文件要求或与其投标文件中技术参数不吻合的，将依照合同约定予以退货、扣除履约保证金并终止合同，买方将与法定下一顺位的有效投标商继续签约。

2.5本次污水设备推荐品牌为泰丰、斯别特、克瑞丰球，并需提供生产厂家品牌授权书。
2.6本项目预算价（最高限价）：   80    万元，
3、
资料提供

3.1

买方提供的资料
买方提供相关的工艺布置图及本标书的技术规格为设备招标文件依据。
3.2  
卖方提供的资料
3.2.1 
卖方根据买方提供的资料完成设备总图。签署合同后，卖方提供的资料应为设备的安装总图、详细的部件设计图。
3.2.2 
卖方提供的图纸应能完整地表示设备的总体布置、设备外形尺寸、安装维修及运行所需的空间等要求。
3.2.3 
预埋件及基础螺栓布置详图和土建荷载。
3.2.4 
系统电气仪表控制原理图。
3.2.5 
有关提供资料涉及的其他内容详见相关条款要求。
4、潜水排污泵详细规定

4.1
型式

潜水排污泵（以下均简称为泵）为立式，单级和可脱卸的叶轮型无堵塞离心式潜水泵。泵轴与驱动电机轴为同一根轴。潜水排污泵必须能够输送原生污水。

卖方提供的每台泵应为成套设备，需配备耦合装置、双导向杆和导杆固定架（包含上支架和若干中间支撑架）、吊链、三角吊环、潜水电缆等有效和安全运行所必需的附件。

潜水泵出水法兰与出水耦合弯座为重力自动无刮擦型耦合，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。
每台泵须配套不锈钢304吊链挂钩以及电缆挂钩各一个。

*导杆长度超过6米时必须配备中间导向架，用于长导杆连接时的安装。
*必须配置吊泵用的不锈钢304三角形吊环。该吊环的大小和型式必须便于行车吊钩的吊装作业，吊环上不得设置诸如电缆防拉拽固定装置之类的任何装置。吊环与泵的联接必须可靠、合理。吊环平面通过出水口中心且垂直于泵的出水口端面。

*4.2  性能要求

4.2.1
泵的特性曲线应覆盖较广的工作范围，在此范围内泵都能达到平稳运行。

4.2.2
泵的额定运行工况点必须位于泵特性曲线的最佳工况点上，或在最佳工况点左侧的高效范围内。
4.2.3
在满足泵的流量、扬程要求的前提下，电机的额定功率值必须严格按照相关的公式进行计算，且应选择较高的安全系数，并留有余量，确保泵在正常工况下连续运行时不会发生电机过载。（卖方在投标文件中应提交泵的所有特性曲线，并能清楚地显示出额定工况点在曲线中的位置。）

4.2.4
泵在全浸没或部分浸没的条件下都能连续工作，同时也能适应连续运行、间歇运行和长期停止运行后的恢复运行。泵必须能满足频繁启停的要求，每小时启停次数达到或超过12次时，不应对泵造成明显不利的影响。

4.2.5
泵的通过颗粒直径不得小于50mm。

4.3
设计与结构

4.3.1泵壳

泵壳为整体浇铸的单蜗壳型，底部进水、侧向出水，泵壳须整体精密铸造，内外表面无明显铸造缺陷，粗糙度达到Ra3.2。泵壳内表面光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的动压负荷。
泵壳的结构应不影响叶轮连同转子轴一起从泵壳中脱离出来。泵壳侧向应设置观察（工作）孔及孔盖。

每只泵壳都必须在制造车间做静压试验，试验压力不得小于停泵水头的二倍。在该试验压力下，泵壳的任何部分均不得出现异常变形、异常变形的迹象或其它缺陷。

*4.3.2叶轮

泵叶轮采用闭式抗堵型离心叶轮。

每只叶轮都必须整体精密铸造，表面光滑平整无明显铸造缺陷, 材料为GG25或以上。叶轮铸造或经过精加工后，需进行必要的表面处理。

泵叶轮必须经过静平衡和动平衡试验。调整平衡时，在叶轮上打孔的数量不得超过3个，孔径不得大于10mm，孔深不得大于5mm，不得出现通孔。

叶轮和泵轴之间采用键连接的方式进行传动，且必须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

*4.3.3泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的介质完全分开。材料选用不锈钢ASTM420（2Cr13）或以上材质制造，调质热处理，HRC45~50。

不接受带不锈钢轴套的碳钢主轴
泵轴必须经过静平衡和动平衡试验。

泵轴工艺设计尽量以圆角代替退刀槽。
4.3.4轴承

泵轴以自备润滑的轴承为支承。

轴承必须能够承受轴向和径向负荷，并完全与泵输送的介质隔开。

轴承的设计使用寿命不低于100000小时。

*潜污泵内所有的轴承必须选用SKF品牌。
4.3.5耐磨环（密封环）

为了确保泵壳和叶轮间密封的持续有效，必须安装密封环。密封环和叶轮间的轴向和径向间隙均不得大于0.5mm。叶轮正向或逆向运转时密封环均不应松动。密封环必须易于拆卸和更换。

4.3.6泵的密封

*①.泵轴密封：

泵轴密封采用机械密封形式，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封用于隔绝泵送介质与油腔室、油腔室与电机腔。

机械密封均采用耐腐蚀烧结碳化钨副或耐腐蚀烧结碳化硅副，介质酸碱度范围为pH5～9。其他形式或材质的机械密封必须经由买方认可。

泵的整套的机械密封均要求选用上海博格曼公司的产品。

②.密封面密封：

泵体有密封性要求的接触面在进行机械加工后，还须在其中的一个接触面上加工凹槽，用以置入O型丁晴橡胶圈（环），通过O型丁晴橡胶圈（环）受压变形压紧接触面达到密封的效果。不得使用封口胶、垫圈、油脂等作为密封方式。

4.3.7电动机

电动机还必须满足以下要求：

·必须是全淹没式、水冷鼠笼式感应电动机

·当泵运转在其特性曲线范围上的任一点时，电动机都不会超负荷

·防护等级不小于IP68

·满足380伏交流电，三相50Hz±10%的电源条件

·最大起动电流不超过额定电流的6倍

·定子线圈和定子引出线，必须采用不低于F级防水绝缘

·电机电缆进线的水密封设计是安全、完整的，无论哪一种形式都必须避免任何泄漏的可能
4.3.8动力电缆及控制信号电缆：

潜水泵上的动力和控制信号电缆必须是适合于水下使用的、柔性电缆。潜水泵电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，动力电缆芯为镀锡铜线，氯丁橡胶为电缆外套（标配长度为10米，同时报每米的单价，根据实际设计要求进行增减）。
*动力电缆和控制信号电缆必须分开。动力电缆和控制信号电缆均需从潜污泵最上端的电机端盖引出，电缆的布局位置不得对水泵运行及起吊造成不良影响。联接到控制柜的电缆端头应加装至少两道防护套，防止水从电缆端头渗透进入电机内部。电缆联接到现场接线箱的接线端子上，须长度足够并且留有余量。

上述电缆除能满足手、自动控制的接线要求外，还能够接受中央控制室的远距离操控。

4.3.9电动机保护装置

电机的定子绕组应具备温度过热传感器，其分别嵌设在定子绕组的三匝终端线圈上，并配置热保护开关，以便当温度超过制造厂家设定的温度时自动停机。
4.3.10水泵监控装置（保护模块）

水泵监测系统应包括泄漏、超温、缺相、断路、短路、电机过载等保护措施，并及时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。

4.3.11泄漏传感器

在油腔室设置渗漏传感器检测渗水情况，以防污水进入电机腔。

在电机接线腔设置渗漏传感器检测渗水情况。

讯号应能监测并在电机出现严重损坏前发出报警讯号。

4.3.12泵附件
泵附件包括自动耦合装置、双导杆（导轨）、导杆固定支架（包括中间固定支架）、吊链等。
泵底座在泵站施工时安装在池底基础上，并连接在出口管线上。导杆与固定在池底的底座相连，作为导杆定位器。潜水泵被吊装到导杆定位器上，沿着导杆下降，自动与底座耦合，水泵靠自身的重量与水泵底座联接并贴紧保证无泄漏。
*泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠，水泵与耦合底座之间的密封，不接受辅助橡胶圈密封的形式。

导杆（导轨）应采用不锈钢304材质并有足够的强度，水泵在吊升过程中因校准重心位置造成正常的短暂偏移导致耦合件与导杆（导轨）挤压时，导杆（导轨）不应出现不可逆转的塑性变形或断裂。导杆（导轨）的规格结构应明确注明，并给出单独价格。

集水井中的每台泵必须分别配置固定安装的出水弯座。泵通过双导杆导引装置引导到位，通过耦合装置，使泵的出水口与出水弯座的进水口相互联接。在需要检修时，能方便地将泵脱离并被吊出。泵的出水口端面与出水弯座的进水口端面间必须采用合理的密封形式以确保良好的密封性。泵运行时，双导杆不允许产生振动声响。

构成出水弯座的出水弯管与固定座应整体铸造，并能承受泵的重量以及长期连续运行时产生的动态载荷。出水弯座的尺寸应与泵的尺寸相互协调，不能影响泵的耦合安装和脱离。双导杆导引装置应有足够的强度，以承受泵在耦合安装和脱离时的载荷。

泵必须配置吊泵用的三角形吊环，该吊架的大小和型式必须便于行车吊钩的吊装作业，吊架上不得设置诸如电缆防拉拽固定装置之类的任何装置。吊架与泵的联接必须可靠、合理。吊架平面通过出水口中心且垂直于泵的出水口端面。

不锈钢材质的铭牌必须可靠地固定在泵的显著位置，铭牌上冲压水泵参数相关的文字、数字或字母。

每台泵必须配置固定泵出水弯座用的不锈钢304地脚螺栓。

*4.4主要材料
泵体、出水弯座、耦合架              球墨铸铁（QT450－10）
蜗（泵）壳、叶轮                    球墨铸铁（QT450－10）
冷却水套                            球墨铸铁（QT450－10）或优质碳钢

导杆                                不锈钢304
导杆固定架                          不锈钢304
泵轴                                不锈钢420（2Cr13）
轴承                                详见4.3.4 轴承

机械密封                            详见4.3.6 泵轴密封

地脚螺栓                            不锈钢304
所有螺栓、螺母、垫圈等联接、紧固件  不锈钢304
4.5电气控制
潜水排污泵无论处于就地手动、自动状态下，均应提供（包括但不仅限于）水泵安全运行所必须的保护：
泄漏保护（油室、机室）；

*须随泵提供控制保护模块，计入总价
4.6备件提供及报价要求

4.6.1
卖方随机按每种同规格水泵分别提供一只叶轮、一整套机械密封、一整套橡胶密封圈，列出清单并单独分项报价，计入总价。
4.6.2
电缆（合并动力电缆及信号电缆）在招标标准长度之上，因实际需要增加时的每米价格单独报价，不计入总价。

4.6.3
卖方需提供质保期满后5年内有效的相应规格潜污泵的配件及维修服务的价格，列出质保期满后配件及维修价格表。

4.7引用与执行标准
ISO9906/2
《泵验收试验规程》

ISO1940/1-73G6.3
《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》

JB/T8098-1995
《泵的噪声测量与评价方法》

GB/T4942.1-2006
《旋转电机外壳防护分级》

GB/T12785-2002
《潜水电泵试验方法》

CJ/T3038-1995
《中华人民共和国城镇建设行业标准-潜水排污泵》

HJ/T336-2006
《环境保护产品技术要求-潜水排污泵》
5、质保期及供货要求

本项目的所有设备质保期为设备安装调试验收合格后1年。

供货期为签订合同后的40日历天内。该项目为应急工程，各投标人务必准确提供承诺。若实际供货延期的，每延期一天，买方将扣除货款2%。

卖方负责货到现场的运输费用及吊装卸货费用。

*6、验收标准及付款方式

6.1在安装后的试运行过程中如发现水泵电机功率、流量、扬程等参数达不到招投标文件的相关要求，买方有权要求卖方进行整改、作出赔偿、退换货物乃至取消合同，具体条款详见合同相关规定。

6.2在现场安装调试过程中，卖方有义务应甲方要求及时委派技术人员前来进行技术指导，并针对安装调试过程中出现的问题及时予以处理或整改。

6.3安装完毕后的试运行期间如发生流量衰减、电机过载等问题，卖方需及时予以处理并说明理由，同时买方有权要求将其设备送交有资质的第三方机构进行检测，复检费用不再另行支付。

6.4买方在安装完毕后进行至少为期1个月的连续试运行，连续试运行阶段设备达到设计及使用要求后进行联合验收并支付合同约定的相关货款。

6.5付款方式：设备安装调试完毕、联合验收合格后支付合同价格的90%，剩余10%货款作为质保金，待质保期满之后支付。
2、响应文件必须响应包括清单、付款方式、交货时间、质保期、技术要求符合国家规定、图纸等询价文件提出的所有要求，如不响应，采购人不接受其报价。

    三、对供应商的其它要求：

    1、免费送货到甲方所指定的地点。


    2、上述设备均应以人民币报价，金额单位元；报价单位所报价格应包括所有费用。有且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

    3、一经确定，即与采购单位签订供货合同；发票必须为一票制，即必须出具报价单位的销售发票；提供质量保证和售后服务承诺；
4、若所供设备经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

注意事项：

1、本项目响应文件中所投的技术参数与询价文件中的技术参数有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在《技术响应偏离表》（详见附件）中列出，未在此表中列出的视同完全响应要求。如技术条款完全响应要求无任何偏离，需在响应文件中《技术响应偏离表》偏离内容一栏中注明“技术条款均响应要求，无任何偏离”。     

第六章  响应文件的格式

                            项目

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

报价单位（盖章）： 

法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人（签名或盖章）： 

                  二○一九年  月  日

一、声明函
江苏大禹水务股份有限公司：

我单位收到“              号”询价文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为采购单位有权决定成交供应商，还认为政府采购最低报价是成交的主要条件，但不是唯一条件。

3、愿意按照规定交纳保证金。

4、我单位如果未按询价文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受相应处罚。

响应文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

报价单位（公章）：  

法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人（签名或盖章）：      

 

                       日   期：    年   月   日

二、 授权委托书

江苏大禹水务股份有限公司：

本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人），现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在             项目采购的询价活动中，以我单位的名义参加报名、签署响应文件、与采购人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关采购项目的合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：           性别：         年龄：         职务：

身份证号码：                    电话：

通讯地址：

被授权人签名或盖章：             

单位名称（公章）：

法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）（签名或盖章）：

                                      日   期：    年   月   日

注意事项：1、如法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）参加报名，需附法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）第二代居民身份证复印件（正反面）。

      2、如被授权人参加报名，需附法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

三、项目实施方案

询价文件中提出的需求是最基本的服务要求，各报价单位须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

详细实施方案

报价单位应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

（3）对原始资料的调查与收集
（4）合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

（5）需要采购人协助的事项

（6）报价单位认为需要添加的内容

                   报价单位（公章）：  

法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人（签名或盖章）：      

 

                      日   期：     年    月    日

四、资格证明文件
根据询价文件要求自行拟定包含但不仅限于营业执照、税务登记证、资质条件证书、生产厂家品牌授权书等各类证书及业绩证明等必要证明文件。

五、报价单位资格承诺书

项目名称：
	序号
	报价单位部分资格要求
	是否完全响应

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	


                                         报价单位（公章）：
  法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人（签名或签章）：
                                日期：       年    月   日
六、网上打印凭证

未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。【在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网上打印凭证。（“信用中国”网站查询时间显示为本项目询价公告发布时间至询价截止前之间的任意时间）】

七、质量保证

我单位就    项目名称                 质量保证如下：

                      报价单位（公章）：

   法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人（签字或盖章）：
                            日期：         年     月     日

八、技术响应偏离表

	序号
	询价文件技术要求
	响应文件偏离
	偏离内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	……
	……
	……
	…


                                            报价单位（公章）：  

        法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人（签名或盖章）：  

                               日期：　　　年　　月　　日 
九、报价单 （格式）

一、我公司就马杭污水处理厂潜水排污泵采购项目的报价为：

人民币             万元。大写：             。
	序号
	名称
	规格
	数量
	安装地点
	品牌
	单价（万元）
	合计（万元）
	备注

	1
	潜污泵（外回流污泥泵）
	Q=260m3/h，H=8.2m，

参考功率11kw
	6
	二沉池回流污泥泵井
	
	
	
	带机室泄漏、油室泄漏报警，带保护模块，附带水泵安装所需的全部附件（包括但不仅限于出水弯座、耦合装置，不锈钢304地脚螺栓、导杆、导杆中间导向架、水泵吊环、起吊链条、电缆挂钩、起吊链挂钩，导杆固定架等），出水弯座和地脚螺栓、导杆、导杆固定架等只需4套。

	2
	潜污泵（内回流污泥泵）
	Q=780m3/h，H=5m，参考功率22kw
	6 
	曝气池出水口
	
	
	
	带机室泄漏、油室泄漏报警，带保护模块，附带水泵安装所需的全部附件（包括但不仅限于出水弯座、耦合装置，不锈钢304地脚螺栓、导杆、导杆中间导向架、水泵吊环、起吊链条、电缆挂钩、起吊链挂钩，导杆固定架等），出水弯座和地脚螺栓、导杆、导杆固定架等只需4套。

	3
	潜污泵
	Q=600m3/h，H=7.5~11.5m，参考功率30kw，电缆长度12米
	3 
	夏城路泵站
	
	
	
	带机室泄漏、油室泄漏报警，带保护模块，附带水泵安装所需的全部附件（包括但不仅限于出水弯座、耦合装置，不锈钢304地脚螺栓、导杆、导杆中间导向架、水泵吊环、起吊链条、电缆挂钩、起吊链挂钩，导杆固定架等），出水弯座和地脚螺栓、导杆、导杆固定架等只需2套。水泵出水口口径为DN300

	4
	总计
	
	
	
	
	
	
	


报价说明：
（1）、卖方报价需包含成套设备、备品备件及专用工具、运输包装及卸货费用、保险费用、第三方检测费用、指导安装费用、设计费用、培训费用、货物类税金及投标人认为需要的其他费用。
（2）、在报价的时候投标人需充分考虑项目实施中的风险，项目中导致自身或第三方事故的赔偿均由卖方承担。

二、承诺供货期：        日历天（签订合同之日起）
投标人（公章）：
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

第七章  合同格式

商品采购合同

甲方：                                   合同编号：

乙方：                                   签订地点：甲方办公室

见证方：常州建瀚工程咨询有限公司 签订时间：2019年  月  日
甲、乙双方于2019年   月   日对               询价采购（       ）的评定结果，并经双方协商一致，自愿按下述条款和条件签订本合同：
一、乙方按甲方要求提供下列商品：                         单位：元

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总金额
	交货地点及期限

	
	
	
	
	
	

	合计
	***
	**
	***
	*****

	合计（人民币大写）
	


注：政府采购价为买断价（包括能使其正常使用的相关设备和一切费用，含运送、安装、调试、技术培训、保险等费用）。一切安全责任由成交单位负责。

二、质量要求：

乙方提供的所有设备必须是全新（包括零部件）的原装（行货）品牌产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。乙方必须向采购单位提供设备的质保书、说明书等相关资料、备品备件。本项目免费质保   年。
三、乙方承诺：

所供设备按质保书提供维修保养期，保养期内非因采购单位的人为原因而出现的质量问题，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。若不能修理和不能调换，按不能交货处理。成交价包括能使其正常使用的相关设备和一切费用，含运送、安装、调试、培训、保险等费用，免费维修保养期为验收合格后开始计算。

四、交货方式：

乙方按照甲方提供的验收回执上的采购单位、联系人、联系电话，将设备于规定时间前送到指定地点，并负责安装调试。

五、验收标准：

甲方负责人按照前述规格型号、质量要求进行验收，并签字盖章。

六、付款方式：

（按采购文件要求，不得变动）

七、结算方式及期限：

乙方凭发票、采购合同、厂方质量承诺及验收合格回执到甲方结算货款。

八、违约责任：
甲方无正当理由拒收采购货物、拒付货款的，甲方向乙方偿付货款总额10%的违约金。
乙方所交物货的品种、型号、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒收，乙方向甲方偿付货款总额10%的违约金。乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总额10%的违约金。乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总额5‰的违约金。
九、本合同发生争议，甲、乙双方协商解决。如协商不能达成一致，因此而产生的诉讼由合同签订所在地人民法院管辖。

十、本合同一式肆份，甲方、乙方、见证方及常州建瀚工程咨询有限公司各执一份，均具同等效力。

甲    方（章）：                       乙    方（章）：
单位地址：                            单位地址： 

法定代表人：                          法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）：
委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

见 证 方（章）：常州建瀚工程咨询有限公司
经办人：
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